## はじめに
架台 強度計算｜無料Excelテンプレート
参考計算・教育目的／v1.4（ご利用にあたっての免責事項を追加） ¦ 2026年11月 ¦ エクスボーラ株式会社
このテンプレートは「強度計算の手順を確認する」ための参考資料です。実際の架台の安全性を証明する計算書ではありません。
STEP 01 | 「入力」の水色セルに質量・スパン・部材・想定係数を入力します。
STEP 02 | 「計算結果」で自動計算値を確認します。ゼロ・未入力等があると空欄／確認要になります。
STEP 03 | 「計算書」をコピー・印刷用のたたき台として活用します。適用条件と未評価項目を必ず添えます。
STEP 04 | 「検証・出典」で算術テスト・断面表の出典・設計上の限界を確認します。
自動計算の適用範囲
計算する：片側の梁に中央集中荷重が作用する単純支持モデルの M・M/Z・たわみ、脚の軸圧縮と長期許容圧縮応力度（鋼構造設計規準の式・参考値）、溶接の単純せん断、アンカーの参考引抜き・せん断力。
計算しない：山形鋼の主軸曲げ・ねじり・横座屈、骨組の水平力解析、偏心溶接、接合詳細、アンカーの製品耐力・定着・複合応力、基礎、疲労、衝撃、架台自重。
重要：F/1.5、L/300、座屈長さ係数、地震震度は説明用の仮定であり、対象設備への適合性は別途確認が必要です。
配布時の注意：すべての入力検査が正常でも構造安全性の合格にはなりません。特にアンカーの引抜きには適用する耐震基準・製品資料・施工条件が必要です。計算者以外の設計者による確認を推奨します。
ご利用にあたって（免責事項）
1. 本テンプレートは、記事の計算手順を確認するための参考資料として無償で提供するものです。計算結果の正確性、特定の設備・用途への適合性、安全性について、当社は保証いたしません。
2. 実際の設計・製作・設置への適用の可否と最終的な判断は、利用者ご自身の責任で行ってください。適用する基準・仕様書の原本による確認と、設計者による確認を必ず行ってください。
3. 本テンプレートの利用、または利用できなかったことによって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
4. 本テンプレートの内容は、予告なく変更することがあります。

## 入力
01｜設計条件を入力
水色セル：変更可 ／ 数式セルは「計算結果」「計算書」に配置 ／ 初期値は記事の仮想モデルです
数値範囲の検査は完了。ただし実設計の安全性は未評価です。
A. 荷重・梁への配分
機器質量 | 500 | kg | 架台自重・付属機器・動荷重は含めない
重力加速度 | 9.8 | m/s² | 記事の計算例に合わせた近似値
梁1本の荷重分担率 | 0.5 | （比率） | 仮定。実機では支持点・偏荷重を確認
梁の荷重モデル | 両端単純支持・中央集中荷重 | 固定 | このモデル以外は式の適用外
B. 外形・部材・材料
梁の計算スパン L | 1000 | mm | 外形幅と有効スパンが一致するとの仮定
架台の外形奥行 | 600 | mm | 参考寸法。アンカー中心間距離とは別
架台の外形高さ | 800 | mm | 参考寸法。脚長とは別に入力可能
梁の断面 | L-65×65×6 | 選択 | 2種類のみ。水平軸Xの値を使用
脚の断面 | L-65×65×6 | 選択 | 最小断面二次半径による簡易照査
脚1本への機器荷重分担率 | 0.5 | （比率） | 梁の中央荷重ケースとは別の脚単独の偏荷重想定。組合せ荷重ケースではない
脚の有効部材長さ | 800 | mm | 柱頭・柱脚間の想定長さ
座屈長さ係数 K | 2 | （仮定） | K=2.0が常に安全側とは限らない
縦弾性係数 E | 205000 | N/mm² | 参考：SS400の鋼構造設計例
基準強度 F | 235 | N/mm² | 参考比較に使用。適用規準を要確認
たわみ目標の分母（L/n） | 300 | （仮定） | 機器の許容変位ではない
C. すみ肉溶接（簡易モデル）
すみ肉溶接の脚長 s | 4 | mm | 等脚すみ肉溶接を仮定
溶接1線あたりの施工長 | 50 | mm | 両側の各線の名目長
溶接線数 | 2 | 線 | 2本が等しく負担すると仮定
各線の端部控除（脚長の倍数） | 2 | ×s | 各線の有効長＝名目長−2sという仮定
D. 地震時荷重とアンカー（仮定モデル）
水平震度 K_H | 0.6 | （仮定） | 設備区分・設置階・地域係数等を要確認
鉛直震度 K_V | 0.3 | （仮定） | 上向き方向を採用。0≦K_V<1のみ対応、適用規準とは無関係
重心高さ h_G | 1100 | mm | 床から機器重心までの高さ
転倒方向のアンカー中心間距離 l | 500 | mm | 引張側アンカー列と圧縮側支点列との中心距離。外形奥行とは区別
重心から圧縮側支点までの水平距離 d | 250 | mm | 転倒する向きの圧縮側アンカー列（支点）から重心まで。反対列までの距離ではない
引張側アンカーボルト本数 | 2 | 本 | 引張側列のアンカー本数。水平力等分担本数以下で入力
水平せん断分担アンカー本数 | 4 | 本 | 等分担の仮定。実物の構造を要確認
ボルトねじ有効断面積 A_s | 84.3 | mm² | M12並目ねじの参考値。せん断面要確認
アンカー1本の許容引張力 |  | N/本 | メーカー資料で確定したときだけ記入
アンカー1本の許容せん断力 |  | N/本 | 引張せん断組合せの評価は別途必要
E. 実設計で必要な確認事項
設置階・機器区分 | 未確定 | 記録 | 震度設定の適用条件
適用する規準・版 | 未確定 | 記録 | 客先仕様・法令・構造設計基準を確認
アンカー製品・定着条件 | 未確定 | 記録 | 種類・埋込深さ・コンクリート強度・縁端距離
荷重配分の検証状況 | 未確定 | 記録 | 支持位置・偏心・上載物・架台自重など
溶接と拘束条件の詳細 | 未確定 | 記録 | 脚・梁・ベースプレートの詳細図が必要
入力時の注意：梁の支持・荷重モデルを変更する場合は数式を使い回さないでください。許容値を入力しても、このシートだけで設計合格とは判定できません。
F｜自動入力検査：全7条件が「範囲内」になるまで計算は停止
必須数値（重量・寸法・材料値） | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
荷重モデル・鋼材・分担率 | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
脚・溶接（寸法と施工本数） | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
転倒計算の幾何条件 | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
震度・アンカーボルト条件 | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
メーカー許容力（任意入力） | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
架台寸法・本数の整合 | 範囲内 | 数値・条件の入力検査のみ。設計妥当性の検証ではありません。
入力の総合状態 | 入力正常
計算可能＝安全確認済み、ではありません。条件が正常でも「総合判定：判定保留」のままです。

## 計算結果
02｜参考計算結果
入力条件を厳格チェック。不正入力時は数値を表示しません。参考比較値未満でも設計合格ではありません。
数値範囲の検査は完了。算定結果は参考値・設計判定は保留です。
A. 荷重・梁：両端単純支持／中央集中荷重
機器の重量 W | N | m × g | 4900 | — | 参考値 | 機器分のみ。架台自重・動荷重未計上
梁1本の負担荷重 P | N | W × 梁荷重分担率 | 2450 | — | 参考値 | 分担率は入力値（仮定）
梁の最大曲げモーメント M | N·mm | P × L / 4 | 612500 | — | 参考値 | 単純支持・中央集中荷重限定
梁の断面係数 Zx | mm³ | 断面表から選択 | 6260 | — | 参考値 | 山形鋼の主軸曲げは未評価
単軸近似 曲げ応力度 M/Zx | N/mm² | M / Zx | 97.8435 | 参考値は下行 | 参考値以下（未判定） | 参考比較に限る。ねじり・横座屈は未評価
参考比較値 F / 1.5 | N/mm² | F / 1.5 | 156.6667 | 規準適用未確認 | 参考値 | 曲げの一律許容値ではない
曲げ応力の参考比 | 比 | σ / (F/1.5) | 0.62453 | — | 参考値 | 1を超えれば参考比較値超過
梁の断面二次モーメント Ix | mm⁴ | 断面表から選択 | 294000 | — | 参考値 | ねじり成分は未計算
単軸近似 最大たわみ δ | mm | P L³/(48 E Ix) | 0.84688 | 参考目標は下行 | 仮目標以下（未判定） | 要求精度・ねじり・支持部変位は未評価
たわみの仮目標 L/n | mm | L / n | 3.3333 | 設計上の限界ではない | 参考値 | n=300を初期入力。機器条件で変更
たわみの仮目標比 | 比 | δ / (L/n) | 0.25407 | — | 参考値 | 参考比。採用可否を示さない
B. 脚：軸力・長期許容圧縮応力度（鋼構造設計規準の式）の参考値
脚1本の軸圧縮荷重 N | N | W × 脚荷重分担率 | 2450 | — | 参考値 | 曲げ・偏心圧縮は未評価
脚の断面積 A | mm² | 断面表から選択 | 752.7 | — | 参考値 | —
脚の最小断面二次半径 i_min | mm | 断面表から選択 | 12.7 | — | 参考値 | 弱軸側の断面二次半径
想定座屈長さ l_k | mm | K × 脚長 | 1600 | Kの妥当性未確認 | 参考値 | K=2でも常に安全側ではない
細長比 λ | — | l_k / i_min | 125.9843 | — | 参考値 | —
限界細長比 Λ | — | π√(E/(0.6F)) | 119.7891 | — | 参考値 | 鋼構造設計規準の長期許容圧縮応力度式で使用
長期許容圧縮応力度 fc（参考） | N/mm² | λ≦Λ：F{1−0.4(λ/Λ)²}/ν λ＞Λ：0.277F/(λ/Λ)² | 58.8504 | 規準適用未確認 | 参考値 | ν＝3/2＋(2/3)(λ/Λ)²。記事の計算例と同じ式
軸圧縮応力度 N/A | N/mm² | N / A | 3.2549 | 参考値は上行 | 参考値以下（未判定） | 曲げ軸力相互作用・偏心・骨組の座屈は未評価
軸圧縮応力度 / fc | 比 | σc / fc | 0.055309 | — | 参考値 | 参考比較のみ。小さくても合格ではない
C. 溶接：等脚すみ肉／単純せん断のみ
梁端部の想定せん断反力 Q | N | P / 2 | 1225 | — | 参考値 | 溶接への作用はせん断だけと仮定
等脚すみ肉の理論のど厚 a | mm | s / √2 | 2.8284 | — | 参考値 | 施工実態の評価ではない
溶接線の合計有効長 l_e | mm | (長さ−控除×脚長)×線数 | 84 | — | 参考値 | 有効長の算定ルールの適用確認が必要
溶接の総有効のど面積 | mm² | a × l_e | 237.5879 | — | 参考値 | —
溶接の単純せん断応力度 | N/mm² | Q/(a × l_e) | 5.156 | 参考値は下行 | 設計判定：保留 | 偏心・曲げ・水平荷重・施工品質未評価
参考比較値 F/(1.5√3) | N/mm² | F / (1.5√3) | 90.4515 | 適用規準未確定 | 参考値 | 溶接の設計強度を確定した値ではない
溶接応力の参考比 | 比 | τ / 参考比較値 | 0.057003 | — | 参考値 | 参考比較のみ
D. 地震時のアンカー参考荷重
水平荷重 F_H | N | W × K_H | 2940 | 設置条件未確認 | 参考値 | 地域係数・耐震区分など要確認
鉛直地震荷重 F_V | N | W × K_V | 1470 | — | 参考値 | 転倒に不利な上向き方向を仮定
転倒モーメント | N·mm | F_H × h_G | 3234000 | — | 参考値 | 奥行方向の単純モデル
抵抗モーメント（参考） | N·mm | (W − F_V) × d（圧縮側支点） | 857500 | — | 参考値 | 重心から圧縮側支点への距離 d。別方向の転倒は対象外
転倒超過モーメント | N·mm | 転倒−抵抗 | 2376500 | 負なら引抜き0 | 参考値 | 支点モデルに依存
引張側1本の参考引抜き力 R_b | N/本 | max(0, (F_H h_G − (W−F_V)d)/(l n_t)) | 2376.5 | 許容耐力は未確定 | 設計判定：保留 | 片方向・剛体・定常転倒モデルのみ。施工条件・局部破壊は未評価
1本の参考せん断力 V_b | N/本 | F_H / n_s | 735 | 分担率の確認必須 | 参考値 | 等分担の仮定
ねじ有効断面での引張応力 | N/mm² | R_b / A_s | 28.191 | 応力評価のみ | 参考値 | アンカーの設計許容ではない
ねじ有効断面でのせん断応力 | N/mm² | V_b / A_s | 8.7189 | 断面位置未確認 | 参考値 | ねじ部がせん断面となる場合の参考応力度。軸部がせん断面なら別途面積を使う
参考：引抜き力 / メーカー許容力 | 比 | Rb / 入力B40 |  | 未入力なら空欄 | 許容力未指定 | 複合応力と定着条件の整合が必要
参考：せん断力 / メーカー許容力 | 比 | Vb / 入力B41 |  | 未入力なら空欄 | 許容力未指定 | 許容力の製品条件との一致要確認
E. 総合判定
総合判定（入力正常でも合否未判定） | — | 全荷重条件・骨組・接合未評価 | 判定保留（実機の条件未評価） | — |  | たとえ参考比がすべて1未満でも、安全判定には使えません。

## 計算書
03｜架台の参考計算書（自動転記）
入力条件を変えると数値が自動更新。入力不正時は数値を無効化します。実物の強度証明には使えません。
【重要】以下は教育・一次検討用の数値記録であり、設計上の合否判定書ではありません。実機の製作・据付・承認には、追加評価と設計者の確認が必要です。
1. 入力・想定条件
機器質量 | 500 | kg | 重量=質量×重力加速度
梁荷重分担率 | 0.5 | 比 | 荷重分担は要検証
梁計算スパン | 1000 | mm | 有効スパンの一致要検証
梁断面 | L-65×65×6 | — | 山形鋼の主軸・ねじり未評価
脚断面 | L-65×65×6 | — | 圧縮と曲げの組合せ未評価
脚の想定長さ | 800 | mm | Kの妥当性要検証
座屈長さ係数 K | 2 | — | 固定条件未確定
採用E | 205000 | N/mm² | Fは別欄に表示
採用F | 235 | N/mm² | 適用規準未確定
アンカー中心間ピッチ | 500 | mm | 引張列―圧縮側支点列のピッチ（外形奥行ではない）
2. 算定値・参考比較
機器重量 W | 4900 | N | W=m×g
梁負担荷重 P | 2450 | N | P=W×分担率
梁 最大曲げモーメント M | 612500 | N·mm | M=P×L/4
梁 単軸近似曲げ応力 | 97.8435 | N/mm² | σ=M/Zx
参考比較値 F/1.5 | 156.6667 | N/mm² | 本部材の正式な許容値ではない
梁 単軸近似たわみ | 0.84688 | mm | δ=P×L³/(48EI_x)
仮たわみ目標 | 3.3333 | mm | L/nのnは入力値
脚 軸圧縮応力 | 3.2549 | N/mm² | σ=N/A
脚 長期許容圧縮応力度 fc | 58.8504 | N/mm² | 鋼構造設計規準の長期式（参考値・適用未確認）
溶接 単純せん断応力 | 5.156 | N/mm² | Q/(a×l_e)
水平地震力 | 2940 | N | F_H=K_H×W
アンカー 参考引抜き力/本 | 2376.5 | N/本 | 剛体近似、圧縮側支点からの距離 d を使用。アンカー耐力・支持条件は別途評価
アンカー 参考せん断力/本 | 735 | N/本 | V_b=F_H/n_s
ボルト参考引張応力 | 28.191 | N/mm² | R_b/A_s（材料許容値は未設定）
ボルト参考せん断応力 | 8.7189 | N/mm² | ねじ部でせん断される仮定で As を使用。実際のせん断面の確認が必要
3. 未評価事項・総合所見
未評価：主軸曲げ・ねじり・横座屈、架台の水平変位と骨組全体、脚の曲げ＋軸力、溶接偏心、アンカー定着・組合せ、基礎・床、架台自重、運転荷重、据付条件。
総合判定：判定保留。算術の確認にとどまり、実機の合否は未判定。
設計者確認欄（手記入）：確認日 __________ 作成者 __________ 検証者 __________ 図番・版数 __________ 適用基準 __________
本計算書は参考計算であり、計算結果の正確性・適合性・安全性を保証するものではありません。実際の設計への適用の可否と最終判断は、利用者の責任で行ってください。

## 断面データ
04｜標準断面データ
等辺山形鋼2種類の参考断面性能（単位換算済）。入手材の寸法・正式な規準表との照合が必要です。
断面名称 | 断面積 A [mm²] | Ix [mm⁴] | Zx [mm³] | i_min [mm] | 出典ID
L-50×50×6 | 564.4 | 126000 | 3550 | 9.6 | S1 / S2
L-65×65×6 | 752.7 | 294000 | 6260 | 12.7 | S1 / S2
Zx・Ixは形鋼の図心軸 x についての表値です。等辺山形鋼の主軸とは一致しないため、梁の「M/Zx」「PL³/(48EI_x)」は単軸近似値です。主軸曲げ・ねじり・横座屈を評価した設計値ではありません。
参照元の値を採る際の注意
A: 5.644 / 7.527 cm² → mm²では ×100
Ix: 12.6 / 29.4 cm⁴ → mm⁴では ×10,000
Zx: 3.55 / 6.26 cm³ → mm³では ×1,000
i_min: 0.96 / 1.27 cm → mmでは ×10
断面性能には公開資料間の丸め差が見られます。例えばZxは資料によって3.55/3.56、6.26/6.27と表示されるため、このブックでは改訂記事の採用値に統一しています。

## 検証・出典
05｜独立した計算テストと出典
固定した数値例で四則演算を検証。テスト一致＝モデル妥当性・設計合格ではありません。
【固定テスト】初期モデルの既知値を再計算。実際の入力変更には追従しません。
テスト項目 | 入力① | 入力② | 計算値 | 照合値 | 結果
機器荷重 500kg×9.8 | 500 | 9.8 | 4900 | 4900 | 一致
M=PL/4：P=2,450、L=1,000 | 2450 | 1000 | 612500 | 612500 | 一致
曲げ応力 M/Z（L65） | 612500 | 6260 | 97.8435 | 97.8435 | 一致
L65のたわみ（単純支持・中央） | 2450 | 1000 | 0.84688 | 0.84688 | 一致
脚の細長比：K=2、脚長800 | 2 | 800 | 125.9843 | 125.9843 | 一致
溶接単純せん断：s=4、50mm×2 | 1225 | 4 | 5.156 | 5.156 | 一致
水平荷重：W=4900、K=0.6 | 4900 | 0.6 | 2940 | 2940 | 一致
アンカー引抜き：ピッチ500 | 2940 | 1100 | 2376.5 | 2376.5 | 一致
アンカーせん断：4本等分担 | 2940 | 4 | 735 | 735 | 一致
引張応力度：M12有効断面積 | 2376.5 | 84.3 | 28.191 | 28.191 | 一致
脚の許容圧縮応力度 fc（λ＞Λ） | 125.9843 | 235 | 58.8504 | 58.8504 | 一致
【資料と適用範囲】
S1｜JFEスチール「造船用形鋼」等辺山形鋼の断面性能表（記事の参考資料[1]）
https://www.jfe-steel.co.jp/products/shipbuilding/catalog/d1j-001.pdf
S2｜日本鉄鋼連盟「JIS G 3192 改正案」表8（2020年度公表の案。現行規格の原本ではない）（記事の参考資料[2]）
https://www.jisf.or.jp/business/standard/jis/documents/docs_kouzai004_jis02G3192_20201202.pdf
S3｜国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版（修補版）」（記事の参考資料[3]）
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001967513.pdf
S4｜日本建築学会構造系論文集「線形座屈解析を用いた鋼構造平面骨組の座屈設計」（記事の参考資料[4]）
https://jt.fpark.tmu.ac.jp/sadokuronbun_pdf/02.pdf
【未判定とする理由】
1. 断面の主軸曲げ・積慣性・ねじり・横座屈は未計算。表のZx・Ixを使った単軸近似は設計強度と異なります。
2. 脚のK=2.0は模型仮定。架台の横剛性・接合の回転・水平荷重下の脚応力・不整等は未評価です。
3. 溶接のせん断式は偏心、端部モーメント、繰返し荷重、要求脚長・検査方法を含みません。
4. アンカーは種類、強度、定着、コンクリート強度・縁端、ベースプレート、複合引張せん断等が未評価です。
5. 震度0.6/0.3は参考値です（適用する基準・仕様書の原本での確認はしていません）。設備用途・建物高さ・設置階・地域係数・特記仕様などによって変わります。
6. 許容応力度F/1.5、F/(1.5√3)、長期許容圧縮応力度の式、L/300は参考比較です。設計基準で適用が決まるまでは合否に使えません。
7. 架台自重・支持位置・配管荷重・振動・衝撃・疲労・基礎の安全性を計算に含んでいません。
静的な固定テスト11項目に加え、複数入力値の独立再計算・不正入力テストを実行しています（結果は「検証記録」）。入力正常でも実機の安全性は未判定です。
S5｜日本溶接協会「溶接管理技術者2級 電子化教材」（記事の参考資料[5]）
https://www-it.jwes.or.jp/we2/pageindices/index195.html
S6｜原子力規制庁 公開資料内のJIS B 1082によるねじの有効断面積表（記事の参考資料[6]）
https://www2.nra.go.jp/data/000423005.pdf

## 検証記録
06｜計算テンプレート 独立テスト・反証記録
固定スナップショット（2026-11-03実施）。このシートは検証時の結果であり、現在の入力値を変えても更新されません。計算モデルの設計適用性は別問題です。
正常入力 | 88 | 異常入力 | 46 | 総試験数 | 134 | 一致/検出数 | 134 | 不一致数 | 0 | 結果 | 全件通過
No | 分類 | 試験条件（変更した入力セル） | 独立σ | 実測σ | 独立δ | 実測δ | 独立アンカー引抜 | 実測アンカー引抜 | 実施した照合 | 入力状態 | 結果
1 | 正常条件 | 標準500kg / | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
2 | 正常条件 | 梁L50 / B16=L-50×50×6 | 172.5352 | 172.5352 | 1.9761 | 1.9761 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
3 | 正常条件 | 脚L50 / B17=L-50×50×6 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
4 | 正常条件 | 両方L50 / B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6 | 172.5352 | 172.5352 | 1.9761 | 1.9761 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
5 | 正常条件 | 1000kg / B7=1000 | 195.6869 | 195.6869 | 1.6938 | 1.6938 | 4753 | 4753 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
6 | 正常条件 | 250kg / B7=250 | 48.9217 | 48.9217 | 0.42344 | 0.42344 | 1188.25 | 1188.25 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
7 | 正常条件 | 微小荷重1kg / B7=1 | 0.19569 | 0.19569 | 0.0016938 | 0.0016938 | 4.753 | 4.753 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
8 | 正常条件 | 重力9.80665 / B8=9.80665 | 97.9098 | 97.9098 | 0.84746 | 0.84746 | 2378.1126 | 2378.1126 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
9 | 正常条件 | 梁分担0.2 / B9=0.2 | 39.1374 | 39.1374 | 0.33875 | 0.33875 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
10 | 正常条件 | 梁分担1 / B9=1 | 195.6869 | 195.6869 | 1.6938 | 1.6938 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
11 | 正常条件 | 脚分担0.15 / B18=0.15 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
12 | 正常条件 | 脚分担1 / B18=1 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
13 | 正常条件 | スパン400 / B13=400 | 39.1374 | 39.1374 | 0.054201 | 0.054201 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
14 | 正常条件 | スパン1500 / B13=1500 | 146.7652 | 146.7652 | 2.8582 | 2.8582 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
15 | 正常条件 | ヤング率210000 / B21=210000 | 97.8435 | 97.8435 | 0.82672 | 0.82672 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
16 | 正常条件 | 比較F=205 / B22=205 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
17 | 正常条件 | たわみ分母500 / B23=500 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
18 | 正常条件 | 脚係数1 / B20=1 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
19 | 正常条件 | 脚係数0.5 / B20=0.5 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
20 | 正常条件 | 脚係数3 / B20=3 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
21 | 正常条件 | 溶接脚長5 / B26=5 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
22 | 正常条件 | 溶接長100 / B27=100 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
23 | 正常条件 | 溶接線1本 / B28=1 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
24 | 正常条件 | 溶接控除1.5 / B29=1.5 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
25 | 正常条件 | 水平震度0 / B32=0 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
26 | 正常条件 | 水平震度0.2 / B32=0.2 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 220.5 | 220.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
27 | 正常条件 | 鉛直震度0 / B33=0 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2009 | 2009 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
28 | 正常条件 | 鉛直震度0.9 / B33=0.9 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 3111.5 | 3111.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
29 | 正常条件 | 重心高さ1400 / B34=1400 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 3258.5 | 3258.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
30 | 正常条件 | 奥行800でピッチ700 / B14=800; B35=700; B36=350 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 1452.5 | 1452.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
31 | 正常条件 | 重心位置100 / B36=100 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2891 | 2891 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
32 | 正常条件 | 重心位置400 / B36=400 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 1862 | 1862 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
33 | 正常条件 | 引張側ボルト1 / B37=1 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 4753 | 4753 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
34 | 正常条件 | せん断ボルト2 / B38=2 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
35 | 正常条件 | ねじ面積100 / B39=100 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
36 | 正常条件 | メーカー耐力を追加 / B40=3000; B41=1000 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
37 | 正常条件 | 立上り高さ500 / B15=500; B19=500 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 2376.5 | 2376.5 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
38 | 正常条件 | 無転倒方向力 / B32=0; B33=0 | 97.8435 | 97.8435 | 0.84688 | 0.84688 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
39 | 正常条件 | 乱数固定#01 / B7=299.312; B8=9.9946; B9=0.8252; B13=325.78; B14=608.136; B15=830.101; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.5075; B19=438.87; B20=1.0678; B21=202528.23; B22=222.02; B23=528; B26=3.64; B27=141.48; B28=4; B29=1.75; B32=0.2427; B33=0.0939; B34=440.43; B35=232.65; B36=50.7; B37=4; B38=4; B39=89.94 | 56.635 | 56.635 | 0.069683 | 0.069683 | 195.9396 | 195.9396 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
40 | 正常条件 | 乱数固定#02 / B7=1254.503; B8=9.5979; B9=0.3192; B13=803.423; B14=576.159; B15=1250.558; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.4916; B19=314.42; B20=3.0886; B21=206303.84; B22=206.67; B23=706; B26=2.91; B27=136.97; B28=2; B29=1.74; B32=0.1079; B33=0.3235; B34=1609.6; B35=361.83; B36=37.6; B37=3; B38=4; B39=167.737 | 123.3164 | 123.3164 | 0.68462 | 0.68462 | 1644.3182 | 1644.3182 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
41 | 正常条件 | 乱数固定#03 / B7=1237.691; B8=9.6079; B9=0.9356; B13=1181.099; B14=974.817; B15=1763.877; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.6683; B19=1264.4; B20=2.7058; B21=199826.72; B22=292.01; B23=706; B26=3.95; B27=92.7; B28=2; B29=0.96; B32=0.8353; B33=0.519; B34=1924.54; B35=881.55; B36=787.15; B37=3; B38=4; B39=155.81 | 524.7868 | 524.7868 | 6.5005 | 6.5005 | 5525.943 | 5525.943 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
42 | 正常条件 | 乱数固定#04 / B7=550.249; B8=9.7695; B9=0.3179; B13=2083.191; B14=587.705; B15=1742.65; B16=L-65×65×6; B17=L-65×65×6; B18=0.2072; B19=486.33; B20=2.0643; B21=184696.3; B22=205.0; B23=559; B26=3.83; B27=142.57; B28=2; B29=0.55; B32=0.1727; B33=0.6569; B34=1074.28; B35=298.02; B36=264.64; B37=2; B38=4; B39=65.214 | 142.1729 | 142.1729 | 5.9274 | 5.9274 | 854.3671 | 854.3671 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
43 | 正常条件 | 乱数固定#05 / B7=1140.335; B8=9.8073; B9=0.8017; B13=726.074; B14=1175.596; B15=1792.353; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.8764; B19=1024.72; B20=2.8212; B21=214848.56; B22=287.03; B23=295; B26=3.99; B27=107.86; B28=4; B29=0.33; B32=0.559; B33=0.0522; B34=1660.66; B35=1113.46; B36=1061.56; B37=4; B38=4; B39=78.272 | 259.9803 | 259.9803 | 1.1319 | 1.1319 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
44 | 正常条件 | 乱数固定#06 / B7=100.679; B8=9.6467; B9=0.8972; B13=1352.419; B14=812.848; B15=1250.387; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.8537; B19=1084.42; B20=1.3517; B21=194870.94; B22=288.63; B23=260; B26=4.92; B27=157.41; B28=1; B29=0.03; B32=0.0605; B33=0.3696; B34=1767.89; B35=473.25; B36=421.18; B37=1; B38=4; B39=131.508 | 82.9908 | 82.9908 | 1.8289 | 1.8289 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
45 | 正常条件 | 乱数固定#07 / B7=849.538; B8=9.5366; B9=0.992; B13=753.35; B14=643.243; B15=1077.335; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.5015; B19=820.79; B20=2.3746; B21=191127.19; B22=273.93; B23=387; B26=3.43; B27=131.24; B28=2; B29=0.97; B32=0.958; B33=0.411; B34=458.34; B35=332.9; B36=304.64; B37=2; B38=4; B39=93.595 | 426.3797 | 426.3797 | 2.9727 | 2.9727 | 3159.6008 | 3159.6008 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
46 | 正常条件 | 乱数固定#08 / B7=736.528; B8=9.6102; B9=0.4571; B13=1866.354; B14=1105.647; B15=1198.523; B16=L-65×65×6; B17=L-65×65×6; B18=0.5169; B19=1176.81; B20=3.1291; B21=205244.72; B22=270.55; B23=779; B26=4.5; B27=135.66; B28=1; B29=1.27; B32=0.5624; B33=0.5517; B34=1988.81; B35=903.41; B36=298.16; B37=1; B38=4; B39=110.004 | 241.153 | 241.153 | 7.262 | 7.262 | 7716.1949 | 7716.1949 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
47 | 正常条件 | 乱数固定#09 / B7=388.63; B8=9.6497; B9=0.5831; B13=439.527; B14=1034.267; B15=1063.375; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.297; B19=707.62; B20=2.9354; B21=193429.42; B22=272.76; B23=743; B26=4.91; B27=134.89; B28=3; B29=1.9; B32=0.1763; B33=0.5689; B34=1580.49; B35=901.19; B36=611.08; B37=2; B38=4; B39=167.515 | 67.6847 | 67.6847 | 0.15871 | 0.15871 | 31.6341 | 31.6341 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
48 | 正常条件 | 乱数固定#10 / B7=995.005; B8=9.5065; B9=0.4187; B13=2336.813; B14=579.354; B15=680.55; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.1656; B19=216.45; B20=3.3302; B21=180828.58; B22=275.06; B23=733; B26=3.81; B27=111.98; B28=1; B29=1.38; B32=0.947; B33=0.3662; B34=1526.81; B35=365.26; B36=230.96; B37=4; B38=4; B39=166.224 | 369.6056 | 369.6056 | 19.8046 | 19.8046 | 8413.2212 | 8413.2212 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
49 | 正常条件 | 乱数固定#11 / B7=1071.955; B8=9.7373; B9=0.3579; B13=877.393; B14=902.971; B15=1391.532; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.6657; B19=339.4; B20=0.5658; B21=196753.29; B22=232.31; B23=526; B26=4.11; B27=59.11; B28=2; B29=0.24; B32=0.3743; B33=0.7993; B34=1190.31; B35=539.74; B36=314.24; B37=1; B38=4; B39=133.542 | 230.8249 | 230.8249 | 2.1204 | 2.1204 | 7396.4321 | 7396.4321 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
50 | 正常条件 | 乱数固定#12 / B7=1089.76; B8=9.9035; B9=0.5769; B13=1968.18; B14=975.122; B15=1417.059; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.6668; B19=1332.58; B20=3.1715; B21=207577.88; B22=258.01; B23=366; B26=4.39; B27=73.0; B28=4; B29=1.41; B32=0.3591; B33=0.4598; B34=955.55; B35=943.53; B36=757.83; B37=3; B38=4; B39=68.351 | 489.3849 | 489.3849 | 16.2048 | 16.2048 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
51 | 正常条件 | 乱数固定#13 / B7=1103.543; B8=9.8417; B9=0.2123; B13=717.561; B14=1114.691; B15=1462.812; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.4362; B19=1228.4; B20=1.8503; B21=188927.97; B22=268.87; B23=668; B26=4.93; B27=103.04; B28=4; B29=0.27; B32=0.7626; B33=0.2838; B34=1754.07; B35=505.02; B36=212.99; B37=2; B38=4; B39=107.675 | 66.0745 | 66.0745 | 0.31952 | 0.31952 | 12743.2323 | 12743.2323 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
52 | 正常条件 | 乱数固定#14 / B7=1119.361; B8=9.5507; B9=0.2437; B13=688.973; B14=604.316; B15=815.083; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.6621; B19=653.55; B20=1.8455; B21=208560.61; B22=245.22; B23=420; B26=2.76; B27=48.21; B28=2; B29=1.28; B32=0.3162; B33=0.6838; B34=2180.5; B35=232.05; B36=163.57; B37=4; B38=4; B39=80.907 | 126.4081 | 126.4081 | 0.6755 | 0.6755 | 7345.4178 | 7345.4178 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
53 | 正常条件 | 乱数固定#15 / B7=983.193; B8=9.6474; B9=0.5055; B13=768.331; B14=732.862; B15=575.375; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.6645; B19=372.67; B20=2.3791; B21=201560.01; B22=236.82; B23=535; B26=3.41; B27=155.88; B28=1; B29=0.45; B32=0.6197; B33=0.1609; B34=1464.63; B35=174.66; B36=62.38; B37=3; B38=4; B39=74.627 | 259.436 | 259.436 | 1.784 | 1.784 | 15482.7039 | 15482.7039 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
54 | 正常条件 | 乱数固定#16 / B7=890.897; B8=9.8744; B9=0.7721; B13=1039.642; B14=1183.0; B15=602.663; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.1861; B19=515.69; B20=3.0651; B21=197774.9; B22=254.85; B23=659; B26=4.46; B27=57.63; B28=3; B29=1.81; B32=0.9781; B33=0.4274; B34=1267.78; B35=964.42; B36=942.98; B37=2; B38=4; B39=129.167 | 497.2871 | 497.2871 | 6.3809 | 6.3809 | 3192.8649 | 3192.8649 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
55 | 正常条件 | 乱数固定#17 / B7=385.491; B8=9.5078; B9=0.5735; B13=2131.132; B14=1063.277; B15=1250.678; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.4444; B19=554.27; B20=2.5224; B21=212024.66; B22=212.3; B23=548; B26=4.28; B27=114.42; B28=1; B29=0.74; B32=0.1939; B33=0.0216; B34=1464.21; B35=729.77; B36=514.02; B37=3; B38=4; B39=93.654 | 315.4639 | 315.4639 | 15.8657 | 15.8657 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
56 | 正常条件 | 乱数固定#18 / B7=1452.368; B8=9.5901; B9=0.2813; B13=531.515; B14=1020.519; B15=1799.654; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.859; B19=1145.94; B20=2.4177; B21=202108.76; B22=262.54; B23=307; B26=4.41; B27=59.52; B28=1; B29=1.05; B32=0.1405; B33=0.0296; B34=518.4; B35=395.69; B36=289.16; B37=1; B38=4; B39=144.351 | 146.6549 | 146.6549 | 0.4813 | 0.4813 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
57 | 正常条件 | 乱数固定#19 / B7=487.88; B8=9.7318; B9=0.1032; B13=370.356; B14=873.919; B15=640.207; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.8489; B19=479.26; B20=3.0102; B21=210595.11; B22=281.5; B23=618; B26=2.58; B27=98.43; B28=3; B29=0.34; B32=0.2225; B33=0.3646; B34=574.08; B35=563.79; B36=216.79; B37=3; B38=4; B39=83.936 | 7.2472 | 7.2472 | 0.0083754 | 0.0083754 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
58 | 正常条件 | 乱数固定#20 / B7=1089.032; B8=9.7914; B9=0.4855; B13=2292.502; B14=1083.583; B15=1752.012; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.808; B19=1716.49; B20=1.1552; B21=195935.4; B22=241.84; B23=498; B26=3.21; B27=60.65; B28=2; B29=1.22; B32=0.9111; B33=0.1701; B34=846.14; B35=556.71; B36=133.56; B37=2; B38=4; B39=115.03 | 473.9691 | 473.9691 | 22.5581 | 22.5581 | 6321.5099 | 6321.5099 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
59 | 正常条件 | 乱数固定#21 / B7=1456.537; B8=9.5371; B9=0.0953; B13=1924.024; B14=811.106; B15=1270.756; B16=L-65×65×6; B17=L-65×65×6; B18=0.6646; B19=941.21; B20=0.6803; B21=209814.28; B22=279.43; B23=773; B26=3.14; B27=158.11; B28=4; B29=1.29; B32=0.5036; B33=0.3461; B34=820.19; B35=362.43; B36=229.41; B37=2; B38=4; B39=101.289 | 101.7201 | 101.7201 | 3.1845 | 3.1845 | 5040.8029 | 5040.8029 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
60 | 正常条件 | 乱数固定#22 / B7=589.701; B8=9.5598; B9=0.6108; B13=2195.588; B14=691.931; B15=1140.045; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.298; B19=260.26; B20=3.25; B21=209270.75; B22=254.87; B23=563; B26=4.86; B27=71.39; B28=1; B29=1.03; B32=0.3298; B33=0.1741; B34=1751.06; B35=492.42; B36=435.07; B37=3; B38=4; B39=85.078 | 301.923 | 301.923 | 12.3406 | 12.3406 | 832.5863 | 832.5863 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
61 | 正常条件 | 乱数固定#23 / B7=115.932; B8=9.7066; B9=0.9354; B13=1112.286; B14=949.964; B15=1611.877; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.1911; B19=1393.17; B20=0.9784; B21=181199.63; B22=239.91; B23=790; B26=2.71; B27=67.16; B28=4; B29=0.76; B32=0.7899; B33=0.1142; B34=1609.39; B35=175.05; B36=14.11; B37=1; B38=4; B39=137.259 | 46.7574 | 46.7574 | 0.56646 | 0.56646 | 8091.9049 | 8091.9049 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
62 | 正常条件 | 乱数固定#24 / B7=626.704; B8=9.8827; B9=0.5271; B13=2348.603; B14=560.59; B15=1627.63; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.7683; B19=569.23; B20=3.4965; B21=187503.88; B22=289.5; B23=758; B26=3.17; B27=124.75; B28=3; B29=1.95; B32=0.7838; B33=0.5931; B34=1575.39; B35=381.85; B36=23.77; B37=1; B38=4; B39=115.227 | 539.9485 | 539.9485 | 37.2939 | 37.2939 | 19871.1701 | 19871.1701 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
63 | 正常条件 | 乱数固定#25 / B7=456.365; B8=9.8475; B9=0.0616; B13=1958.276; B14=1141.705; B15=577.628; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.6614; B19=345.65; B20=1.8208; B21=204608.19; B22=241.12; B23=757; B26=4.98; B27=70.39; B28=3; B29=0.69; B32=0.2732; B33=0.6955; B34=1464.27; B35=664.72; B36=26.42; B37=3; B38=4; B39=103.443 | 21.65 | 21.65 | 0.71999 | 0.71999 | 883.4 | 883.4 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
64 | 正常条件 | 乱数固定#26 / B7=1336.753; B8=9.7566; B9=0.0669; B13=1654.824; B14=1010.22; B15=652.552; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.9588; B19=219.41; B20=1.4072; B21=192444.61; B22=212.48; B23=489; B26=4.69; B27=124.58; B28=4; B29=1.85; B32=0.4685; B33=0.41; B34=1880.88; B35=500.9; B36=73.22; B37=2; B38=4; B39=147.677 | 57.6625 | 57.6625 | 1.4559 | 1.4559 | 10909.5983 | 10909.5983 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
65 | 正常条件 | 乱数固定#27 / B7=1027.656; B8=9.9023; B9=0.7349; B13=1038.13; B14=1065.655; B15=503.748; B16=L-65×65×6; B17=L-65×65×6; B18=0.9193; B19=398.82; B20=0.8866; B21=197454.16; B22=273.54; B23=634; B26=4.43; B27=103.52; B28=3; B29=1.41; B32=0.6375; B33=0.289; B34=527.97; B35=709.12; B36=22.83; B37=1; B38=4; B39=133.988 | 310.0484 | 310.0484 | 3.0027 | 3.0027 | 4597.1337 | 4597.1337 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
66 | 正常条件 | 乱数固定#28 / B7=414.033; B8=9.8636; B9=0.5111; B13=688.409; B14=683.127; B15=546.543; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.3252; B19=238.33; B20=2.1024; B21=182210.74; B22=254.02; B23=421; B26=4.13; B27=94.36; B28=2; B29=1.23; B32=0.3478; B33=0.7411; B34=1757.67; B35=409.68; B36=54.8; B37=3; B38=4; B39=75.83 | 101.1893 | 101.1893 | 0.61792 | 0.61792 | 1984.1441 | 1984.1441 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
67 | 正常条件 | 乱数固定#29 / B7=1071.801; B8=9.8196; B9=0.1514; B13=384.041; B14=1135.202; B15=1091.618; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.1235; B19=794.41; B20=0.8807; B21=192864.66; B22=217.83; B23=768; B26=2.79; B27=117.35; B28=2; B29=0.26; B32=0.375; B33=0.6342; B34=349.52; B35=822.13; B36=770.42; B37=4; B38=4; B39=66.626 | 43.0946 | 43.0946 | 0.077375 | 0.077375 | 0 | 0 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
68 | 正常条件 | 乱数固定#30 / B7=92.875; B8=9.9175; B9=0.8805; B13=2250.33; B14=988.556; B15=1377.317; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.6831; B19=906.17; B20=1.4135; B21=196278.65; B22=298.44; B23=327; B26=3.17; B27=90.85; B28=3; B29=0.3; B32=0.4547; B33=0.7933; B34=784.41; B35=796.28; B36=138.44; B37=2; B38=4; B39=98.67 | 128.5252 | 128.5252 | 7.7855 | 7.7855 | 189.7373 | 189.7373 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
69 | 正常条件 | 乱数固定#31 / B7=92.857; B8=9.7017; B9=0.9154; B13=496.963; B14=1120.133; B15=1537.857; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.1839; B19=417.23; B20=1.7971; B21=211536.04; B22=284.99; B23=760; B26=4.68; B27=144.3; B28=3; B29=1.49; B32=0.6585; B33=0.3627; B34=1956.64; B35=694.88; B36=127.2; B37=4; B38=4; B39=104.293 | 28.8608 | 28.8608 | 0.079113 | 0.079113 | 391.3251 | 391.3251 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
70 | 正常条件 | 乱数固定#32 / B7=360.439; B8=9.8602; B9=0.3509; B13=518.392; B14=1160.688; B15=1743.278; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.1397; B19=614.03; B20=1.2489; B21=201269.74; B22=222.64; B23=426; B26=2.9; B27=65.57; B28=1; B29=0.07; B32=0.2721; B33=0.2609; B34=2007.99; B35=904.46; B36=118.27; B37=3; B38=4; B39=143.104 | 45.5272 | 45.5272 | 0.14272 | 0.14272 | 601.1494 | 601.1494 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
71 | 正常条件 | 乱数固定#33 / B7=731.435; B8=9.9186; B9=0.2278; B13=959.786; B14=779.058; B15=873.065; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.3709; B19=610.76; B20=3.3441; B21=192223.28; B22=295.69; B23=622; B26=4.4; B27=63.7; B28=3; B29=0.39; B32=0.6159; B33=0.0272; B34=1524.1; B35=634.43; B36=601.67; B37=1; B38=4; B39=133.11 | 63.3461 | 63.3461 | 0.53865 | 0.53865 | 4041.0568 | 4041.0568 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
72 | 正常条件 | 乱数固定#34 / B7=236.222; B8=9.6596; B9=0.431; B13=2121.142; B14=658.125; B15=1210.205; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.561; B19=880.58; B20=3.2925; B21=208528.66; B22=214.62; B23=262; B26=3.71; B27=158.3; B28=2; B29=0.54; B32=0.9127; B33=0.7646; B34=1733.38; B35=244.86; B36=171.6; B37=2; B38=4; B39=163.334 | 146.9055 | 146.9055 | 7.442 | 7.442 | 7183.2439 | 7183.2439 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
73 | 正常条件 | 乱数固定#35 / B7=1174.803; B8=9.8365; B9=0.372; B13=2449.686; B14=884.642; B15=792.411; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.9143; B19=330.3; B20=2.2311; B21=208432.45; B22=269.31; B23=375; B26=3.21; B27=54.03; B28=4; B29=1.9; B32=0.6238; B33=0.7414; B34=1945.45; B35=450.09; B36=406.14; B37=4; B38=4; B39=104.414 | 741.6016 | 741.6016 | 50.1306 | 50.1306 | 7115.3978 | 7115.3978 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
74 | 正常条件 | 乱数固定#36 / B7=1415.323; B8=9.7876; B9=0.3344; B13=827.633; B14=1085.835; B15=1509.797; B16=L-65×65×6; B17=L-65×65×6; B18=0.9417; B19=203.65; B20=3.2421; B21=190900.93; B22=274.36; B23=764; B26=4.78; B27=135.73; B28=3; B29=0.36; B32=0.5615; B33=0.3317; B34=1127.17; B35=914.8; B36=272.68; B37=1; B38=4; B39=142.694 | 153.1093 | 153.1093 | 0.9748 | 0.9748 | 6824.456 | 6824.456 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
75 | 正常条件 | 乱数固定#37 / B7=913.647; B8=9.6774; B9=0.5547; B13=1700.932; B14=641.652; B15=1241.071; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.3179; B19=267.51; B20=3.0996; B21=207191.15; B22=262.11; B23=305; B26=3.49; B27=74.31; B28=3; B29=0.01; B32=0.3738; B33=0.6525; B34=1064.63; B35=611.92; B36=401.2; B37=3; B38=4; B39=75.578 | 333.1562 | 333.1562 | 8.2546 | 8.2546 | 1245.2364 | 1245.2364 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
76 | 正常条件 | 乱数固定#38 / B7=709.772; B8=9.5504; B9=0.7826; B13=1841.746; B14=1045.604; B15=629.223; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.6248; B19=606.08; B20=1.7351; B21=204888.45; B22=250.71; B23=767; B26=4.52; B27=71.78; B28=1; B29=1.96; B32=0.6564; B33=0.0338; B34=1148.08; B35=798.35; B36=199.77; B37=3; B38=4; B39=153.206 | 688.0526 | 688.0526 | 26.7449 | 26.7449 | 1586.5908 | 1586.5908 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
77 | 正常条件 | 乱数固定#39 / B7=86.241; B8=9.7333; B9=0.1992; B13=1732.418; B14=582.696; B15=928.299; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.7808; B19=886.82; B20=3.385; B21=202637.14; B22=237.01; B23=591; B26=2.8; B27=65.38; B28=4; B29=1.83; B32=0.9961; B33=0.2644; B34=1891.61; B35=221.88; B36=84.26; B37=3; B38=4; B39=160.659 | 20.3999 | 20.3999 | 0.7094 | 0.7094 | 2297.9612 | 2297.9612 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
78 | 正常条件 | 乱数固定#40 / B7=1302.286; B8=9.8841; B9=0.1755; B13=1867.565; B14=1087.532; B15=1178.967; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.8578; B19=670.36; B20=2.5573; B21=214652.96; B22=273.16; B23=354; B26=4.86; B27=130.82; B28=3; B29=1.67; B32=0.4814; B33=0.4505; B34=547.06; B35=1039.19; B36=433.96; B37=2; B38=4; B39=160.849 | 297.1037 | 297.1037 | 11.3344 | 11.3344 | 154.1727 | 154.1727 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
79 | 正常条件 | 乱数固定#41 / B7=296.902; B8=9.5854; B9=0.3721; B13=622.872; B14=636.684; B15=1736.427; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.258; B19=641.35; B20=2.0168; B21=198521.77; B22=248.57; B23=392; B26=4.41; B27=46.69; B28=3; B29=1.5; B32=0.4128; B33=0.1714; B34=1941.41; B35=352.76; B36=197.13; B37=4; B38=4; B39=108.258 | 46.4508 | 46.4508 | 0.21314 | 0.21314 | 1286.9267 | 1286.9267 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
80 | 正常条件 | 乱数固定#42 / B7=259.045; B8=9.809; B9=0.7795; B13=1097.73; B14=656.286; B15=1222.65; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.4967; B19=422.53; B20=3.3656; B21=192366.04; B22=294.57; B23=404; B26=4.41; B27=80.79; B28=3; B29=0.92; B32=0.1626; B33=0.5726; B34=1076.89; B35=454.47; B36=250.34; B37=1; B38=4; B39=154.464 | 153.1169 | 153.1169 | 2.252 | 2.252 | 380.7908 | 380.7908 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
81 | 正常条件 | 乱数固定#43 / B7=308.898; B8=9.7567; B9=0.44; B13=1124.344; B14=994.232; B15=692.966; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.3939; B19=359.49; B20=2.1762; B21=190918.28; B22=299.42; B23=286; B26=2.81; B27=108.9; B28=3; B29=0.36; B32=0.9458; B33=0.435; B34=1402.29; B35=793.69; B36=256.73; B37=4; B38=4; B39=87.738 | 104.9981 | 104.9981 | 1.6323 | 1.6323 | 1121.3544 | 1121.3544 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
82 | 正常条件 | 乱数固定#44 / B7=1305.65; B8=9.5836; B9=0.1894; B13=1862.8; B14=724.131; B15=1693.267; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.177; B19=1256.06; B20=3.2077; B21=209412.39; B22=217.2; B23=661; B26=3.24; B27=111.14; B28=4; B29=0.13; B32=0.8174; B33=0.7874; B34=1855.71; B35=319.87; B36=236.67; B37=1; B38=4; B39=107.798 | 310.8947 | 310.8947 | 12.0954 | 12.0954 | 57368.8631 | 57368.8631 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
83 | 正常条件 | 乱数固定#45 / B7=1431.007; B8=9.7159; B9=0.8931; B13=660.306; B14=1025.605; B15=836.002; B16=L-65×65×6; B17=L-65×65×6; B18=0.6285; B19=465.35; B20=0.7605; B21=198721.23; B22=287.48; B23=415; B26=2.92; B27=111.87; B28=4; B29=0.88; B32=0.5111; B33=0.2347; B34=1150.2; B35=406.06; B36=61.26; B37=1; B38=4; B39=101.156 | 327.4431 | 327.4431 | 1.2748 | 1.2748 | 18523.3597 | 18523.3597 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
84 | 正常条件 | 乱数固定#46 / B7=551.002; B8=9.8394; B9=0.7606; B13=1833.862; B14=968.126; B15=1743.02; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.4178; B19=1684.43; B20=1.2875; B21=210318.23; B22=229.74; B23=205; B26=4.46; B27=97.02; B28=2; B29=1.24; B32=0.7175; B33=0.4328; B34=1942.59; B35=276.81; B36=209.73; B37=2; B38=4; B39=154.542 | 532.5451 | 532.5451 | 19.9935 | 19.9935 | 12484.436 | 12484.436 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
85 | 正常条件 | 乱数固定#47 / B7=576.019; B8=9.844; B9=0.9049; B13=354.972; B14=1193.32; B15=909.412; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.5181; B19=570.66; B20=0.6673; B21=180158.8; B22=243.86; B23=322; B26=2.62; B27=106.3; B28=4; B29=1.32; B32=0.4406; B33=0.6504; B34=483.73; B35=685.35; B36=274.32; B37=4; B38=4; B39=94.421 | 72.7392 | 72.7392 | 0.090271 | 0.090271 | 242.4776 | 242.4776 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
86 | 正常条件 | 乱数固定#48 / B7=823.284; B8=9.77; B9=0.4951; B13=2417.436; B14=592.989; B15=571.756; B16=L-50×50×6; B17=L-50×50×6; B18=0.4729; B19=192.48; B20=2.6875; B21=191850.46; B22=216.45; B23=511; B26=4.03; B27=133.21; B28=2; B29=0.27; B32=0.5305; B33=0.5631; B34=1058.44; B35=286.72; B36=91.36; B37=4; B38=4; B39=109.015 | 677.9596 | 677.9596 | 48.4872 | 48.4872 | 3658.0801 | 3658.0801 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
87 | 正常条件 | 乱数固定#49 / B7=113.606; B8=9.9542; B9=0.2032; B13=2056.933; B14=974.578; B15=1313.928; B16=L-50×50×6; B17=L-65×65×6; B18=0.9552; B19=498.53; B20=2.1157; B21=194702.47; B22=272.8; B23=417; B26=3.07; B27=112.4; B28=4; B29=1.52; B32=0.4316; B33=0.5707; B34=1874.4; B35=448.12; B36=219.08; B37=3; B38=4; B39=110.991 | 33.2861 | 33.2861 | 1.6983 | 1.6983 | 601.3975 | 601.3975 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
88 | 正常条件 | 乱数固定#50 / B7=1295.494; B8=9.6731; B9=0.1068; B13=2397.589; B14=643.588; B15=1403.476; B16=L-65×65×6; B17=L-50×50×6; B18=0.3283; B19=1191.85; B20=1.3783; B21=194471.23; B22=275.57; B23=602; B26=3.62; B27=45.68; B28=2; B29=0.33; B32=0.9093; B33=0.2155; B34=1498.3; B35=207.81; B36=61.63; B37=4; B38=4; B39=153.551 | 128.1483 | 128.1483 | 6.7213 | 6.7213 | 19810.1764 | 19810.1764 | 37セル照合＋計算書15セル | 入力正常 | PASS
89 | 異常条件 | 質量マイナス / B7=-100 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
90 | 異常条件 | 質量ゼロ / B7=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
91 | 異常条件 | 質量文字 / B7=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
92 | 異常条件 | 質量未入力 / B7=None | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
93 | 異常条件 | 重力ゼロ / B8=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
94 | 異常条件 | 重力文字 / B8=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
95 | 異常条件 | 梁負担マイナス / B9=-0.1 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
96 | 異常条件 | 梁負担超過 / B9=1.2 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
97 | 異常条件 | 梁負担文字 / B9=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
98 | 異常条件 | 別の荷重モデル / B10=両端固定・中央集中荷重 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
99 | 異常条件 | 存在しない梁サイズ / B16=L-90×90×6 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
100 | 異常条件 | 存在しない脚サイズ / B17=L-75×75×6 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
101 | 異常条件 | スパンゼロ / B13=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
102 | 異常条件 | Eゼロ / B21=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
103 | 異常条件 | Fゼロ / B22=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
104 | 異常条件 | たわみ分母ゼロ / B23=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
105 | 異常条件 | 脚分担超過 / B18=2 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
106 | 異常条件 | 座屈Kゼロ / B20=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
107 | 異常条件 | 座屈K文字 / B20=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
108 | 異常条件 | 溶接脚長ゼロ / B26=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
109 | 異常条件 | 溶接長不足 / B27=8 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
110 | 異常条件 | 溶接線数ゼロ / B28=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
111 | 異常条件 | 溶接線数小数 / B28=2.5 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
112 | 異常条件 | 溶接線数文字 / B28=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
113 | 異常条件 | 溶接控除マイナス / B29=-1 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
114 | 異常条件 | 水平震度負 / B32=-0.2 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
115 | 異常条件 | 鉛直震度1以上 / B33=1 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
116 | 異常条件 | 鉛直震度負 / B33=-0.1 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
117 | 異常条件 | 鉛直震度文字 / B33=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
118 | 異常条件 | 重心高さ0 / B34=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
119 | 異常条件 | ボルト間隔0 / B35=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
120 | 異常条件 | ボルト間隔外形超過 / B35=700 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
121 | 異常条件 | 重心距離負 / B36=-1 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
122 | 異常条件 | 重心距離ピッチ超過 / B36=600 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
123 | 異常条件 | 引張ボルト0 / B37=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
124 | 異常条件 | せん断ボルト0 / B38=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
125 | 異常条件 | 引張ボルト小数 / B37=1.5 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
126 | 異常条件 | 引張ボルト文字 / B37=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
127 | 異常条件 | 引張本数がせん断本数より多い / B37=5 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
128 | 異常条件 | ねじ面積0 / B39=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
129 | 異常条件 | ねじ面積文字 / B39=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
130 | 異常条件 | 任意引張許容力負 / B40=-1 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
131 | 異常条件 | 任意せん断許容力文字 / B41=abc | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
132 | 異常条件 | 脚長が外形より長い / B19=900 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
133 | 異常条件 | 外形奥行ゼロ / B14=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
134 | 異常条件 | 外形高さゼロ / B15=0 | [6 empty] | 全37計算セル・計算書15セルを停止 | 入力エラー | PASS
判定の意味：正常試験は37個の数式出力と、計算書の転記15箇所を独立計算に照合。異常試験は37個の数式と計算書15箇所が無効化されるか確認。乱数入力の種は 20261103。
検証では確認していないこと：山形鋼のねじり・横座屈、実架台の荷重配分、接合部の偏心・疲労、地盤・床、アンカー定着、適用耐震基準。これらは実施設計で別途評価する必要があります。
v1.2修正（2026-11-03）：「入力」A4・「計算結果」A4の注意表示が、入力エラー時にも「検査は完了」と表示される不具合を修正（判定元を総合状態B61に変更）。「計算書」A17の表記を「採用E」に修正。計算式・数値の変更なし。
v1.3修正（2026-11-03）：脚の座屈を、記事の計算例と同じ鋼構造設計規準の長期許容圧縮応力度の式（λ≦Λ・λ＞Λの両式）に変更し、オイラー理論座屈応力度の表示を廃止。アンカー中心間距離が外形奥行を超えると入力エラーになる制限を撤廃（No.120の試験は前提が変わったため対象外）。出典を記事の参考資料[1]〜[6]に統一。
v1.4修正（2026-11-03）：「はじめに」シートに「ご利用にあたって（免責事項）」4項目を追加。「計算書」シート末尾に保証しない旨と最終判断は利用者の責任である旨を追加。計算式・数値の変更なし。